公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查
《消防安全检查申报表》室内装修材料
燃烧性能等级填写说明
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1. 装修材料分类及燃烧性能等级划分
顶棚：装修材料要求最高。
墙面：内墙、外墙；涂料、油漆、板材等。
地面：地毯、地板。
隔断：建筑内部固定的、不到顶的垂直分隔物。
固定家具：与建筑结构固定在一起或不易改变位置的家具。如建筑内部的壁橱、壁柜、陈列台、大型货架等。《建筑防火通用规范》实施指南明确固定家具还包括桌椅、沙发、衣柜、柜台、服务台、货架，以及其他家具。
装饰织物：满足建筑内部功能需求，由棉、麻、丝、毛等天然纤维及其他合成纤维制作的纺织品，如窗帘、帷幕等。
其他装修装饰材料：指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。
按照装修材料燃烧性能分为四级：A级（不燃材料）、B1级（难燃材料）、B2级（可燃材料）、B3级（易燃材料）

2. 如何判定材料的燃烧性能等级
查阅材料《检验报告》中结论部分可知建筑材料及制品的燃烧性能等级。
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3. 民用建筑装修材料燃烧性能等级一般要求
	建筑物及场所
	平面
布置
	建筑规模、性质
	顶棚
	墙面
	地面
	隔断
	固定
家具
	装饰
织物
	其他装修装饰材料

	商店的营业厅
	地上
	每层建筑面积＞1500㎡或总建筑面积＞3000㎡
	A
	B1
	B1
	B1
	B1
	B1
	B2（单多）
B1（高层）

	
	
	每层建筑面积≤1500㎡或总建筑面积≤3000㎡
	A
	B1
	B1
	B1
	B2（单多）
B1（高层）
	B1
	—（单多）
B2（高层）

	
	地下
	—
	A
	A
	A
	B1
	B1
	B1
	B2

	宾馆、饭店的客房及公共活动用房等
	地上
	设置送回风道（管）的集中空气调节系统
	A
	B1
	B1
	B1
	B2
	B2（单多、二类建筑）
B1（一类建筑）
	B2（单多、二类建筑）
B1（一类建筑）

	
	
	无集中空气调节系统
	B1
	B1
	B2
	B2
	B2
	B2
	—

	
	地下
	—
	A
	B1
	B1
	B1
	B1
	B1
	B2

	歌舞娱乐游艺场所
	地上
	—
	A
	B1
	B1
	B1
	B1
	B1
	B1

	
	地下
	—
	A
	A
	B1
	B1
	B1
	B1
	B1

	餐饮场所
	地上
	建筑面积＞100㎡
	A
	B1
	B1
	B1
	B2
	B1
	B2

	
	地下
	—
	A
	A
	A
	B1
	B1
	B1
	B2


备注：上表仅列举了常见场所的装修材料燃烧性能要求，对于建筑内的特别场所、允许放宽设置条件的情形详见《建筑防火通用规范》GB55037-2022及《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中具体规定。
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